## Схема
Т1,Т2 2d200 L=45м
На Теплосервис
Т3 d150 L=125м
ЦТП
ТК1113
ТП
ТК8
№3544
Т1,Т2 2d250 L=240м
Т1,Т2 2d150 L=25м
ТК-д42-1

## Насосы
Сведения по насосному оборудованию
Наименование населенного пункта г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Приграничная 1а/1
2023г.
Наименование насосной станции (ЦТП). Назначение | Продолжительность работы насосной станции (ЦТП) в период регулирования, ч (период работы) | Марка насоса (место установки) | Тип электродвигателя | Параметры работы в период с характерной температурой наружного воздуха
|  |  |  | Характерная тем-ра наружного воздуха, 0С | Число насосов, одновре-менно находя-щихся в работе, шт. | Диаметр рабочего колеса/ диаметр колеса после обрезки, мм | Нормативный расход теплоноси-теля через насосную станцию (ЦТП), т/ч | Подача насоса, м3/ч | Напор насоса, м | КПД насоса | Нормируе-мая мощность насосной станции (ЦТП), кВт | Число часов работы насосов, ч | Норматив-ные технологические затраты эл.энергии насосной станции (ЦТП), кВт*ч | Износ, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Водоснабжение | 8400 | К100-65-200 | АВР180М2 |  | 1 | 200 | 45 | 100 | 50 | 67 | 19.3 |  |  | 30
|  | К100-65-250 | АД200L2 |  |  | 250 |  | 100 | 80 | 67 | 32.58 | 8400 |  | 30
Теплоснабжение |  | 1Д315-71 | А280S2 |  | 1 | 242 | 300 | 315 | 71 | 80 | 76.29 | 3456 |  | 30
|  | 1Д315-71 | А280S2 |  |  | 242 |  | 300 | 60 | 80 | 62.53 |  |  | 30
|  | 8НДв | АИР315М4 |  |  |  |  | 630 | 90 | 77 | 200.94 | 624 |  | 30

## Трубы
Водяные тепловых сетей на балансе до ЦТП
2023г.
Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, 0 С | Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь*, К | Часовые тепловые потери, ккал/ч |  |  |  | Инвентарный номер | Износ, %
[12 empty] | Диаметр, мм | Длина, км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 8 | 9
ТК1113 - ТП | 0.325 | 242 | Маты минераловатные марки 125 | непроход.канал | 2004 | магистрали | 8400 | 2 | 150/70 (tср =130) |  | 20856.46 | 325 | 0.242 | 78.65 | 3383 | 40
ТП - ТК42-1 | 0.25 |  | Маты минераловатные марки 125 | надземная | 1993 | магистрали | [8 empty] | 3544 | 60
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
Водяные тепловых сетей после ЦТП | [11 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина трубопровода, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Средняя глубина заложения оси трубопроводов Н,м | Температурный график работы тепловой сети | Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь, К | Часовые тепловые потери, ккал/ч |  |  |  | Инвентарный номер | Износ, %
[12 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2000 | 0.003 | 6 | 8 | 9
Двухтрубная прокладка | [11 empty] | 0 | 0 | 0
Насосно-бойлерная - ТП | 0.2 | 45 | Маты минераловатнные | надземная | 2000 | магистрали | 5448 | - | 95 / 70 |  | 4254.89 | 200 | 0.045 | 9
[6 empty] | отопления и | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3395 | 25
[6 empty] | вентиляции | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ТП-ТК10 | 0.325 | 135 | Пенополиуретан | надземная | 2009 | магистрали | 5448 | - | 95 / 70 |  | 12840.77 | 325 | 0.135 | 43.875
[6 empty] | отопления и | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3395 | 30
[6 empty] | вентиляции | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Т10 - к.46 | 0.325 | 223 | Маты минераловатнные | непроход.канал | 1967 | магистрали | 5448 | 2 | 95 / 70 |  | 36192.26 | 325 | 0.223 | 72.475
[6 empty] | отопления и | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3395 | 70
[6 empty] | вентиляции | [5 empty] | 0 | 0 | 0
к.46 - к.1 | 0.325 | 310 | Маты минераловатнные | надземная | 2001 | магистрали | 5448 | - | 95 / 70 |  | 29311.45 | 325 | 0.31 | 100.75
[6 empty] | отопления и | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3387 | 45
[6 empty] | вентиляции | [5 empty] | 0 | 0 | 0
к.1 - к.118 | 0.325 | 225 | Пенополиуретан | надземная | 2010 | магистрали | 5448 | - | 95 / 70 |  | 21401.29 | 325 | 0.225 | 73.125
[6 empty] | отопления и | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3391 | 25
[6 empty] | вентиляции | [5 empty] | 0 | 0 | 0
к.118 - к.6 | 0.325 | 145 | ППУ | надземная | 1982 | магистрали | 5448 | - | 95 / 70 |  | 23784.87 | 325 | 0.145 | 47.125
[6 empty] | отопления и | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3391 | 60
[6 empty] | вентиляции | [5 empty] | 0 | 0 | 0
к.6 - к.111 | 0.159 | 123 | Маты минераловатнные | надземная | 1999 | магистрали | 5448 | - | 95 / 70 |  | 7364.22 | 159 | 0.123 | 19.557
[6 empty] | отопления и | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3476 | 40
[6 empty] | вентиляции | [5 empty] | 0 | 0 | 0
к.6 - к.2 | 0.273 | 35 | Маты минераловатнные | надземная | 1985 | магистрали | 5448 | - | 95 / 70 |  | 5041 | 273 | 0.035 | 9.555
[6 empty] | отопления и | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3384 | 60
[6 empty] | вентиляции | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ТК10 - к.51 | 0.325 | 175 | Маты минераловатнные | надземная | 1985 | магистрали | 5448 | - | 95 / 70 |  | 28705.87 | 325 | 0.175 | 56.875 | 3385
[6 empty] | отопления и | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3386 | 60
[6 empty] | вентиляции | [5 empty] | 0 | 0 | 0
к.51 - к.25 | 0.325 | 120 | Маты минераловатнные | надземная | 2000 | магистрали | 5448 | - | 95 / 70 |  | 11346.37 | 325 | 0.12 | 39
[6 empty] | отопления и | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3384 | 50
[6 empty] | вентиляции | [5 empty] | 0 | 0 | 0
к.25 - к.2 | 0.259 | 160 | Маты минераловатнные | надземная | 1985 | магистрали | 5448 | - | 95 / 70 |  | 23044.57 | 259 | 0.16 | 41.44
[6 empty] | отопления и | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3384 | 60
[6 empty] | вентиляции | [5 empty] | 0 | 0 | 0
к.25 - к.11 | 0.325 | 377 | Маты минераловатнные | надземная | 2007 | магистрали | 5448 | - | 95 / 70 |  | 35859.05 | 325 | 0.377 | 122.525
[6 empty] | отопления и | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3392 | 60
[6 empty] | вентиляции | [5 empty] | 0 | 0 | 0
к.11 - к.128 | 0.22 | 75 | Маты минераловатнные | надземная | 2007 | магистрали | 5448 | - | 95 / 70 |  | 5080.13 | 220 | 0.075 | 16.5
[6 empty] | отопления и | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3389 | 50
[6 empty] | вентиляции | [5 empty] | 0 | 0 | 0
к.128 - к.129 | 0.159 | 70 | Маты минераловатнные | надземная | 2007 | магистрали | 5448 | - | 95 / 70 |  | 3976.57 | 159 | 0.07 | 11.13
[6 empty] | отопления и | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3388 | 50
[6 empty] | вентиляции | [5 empty] | 0 | 0 | 0
к.129 - к.22 | 0.11 | 80 | Маты минераловатнные | надземная | 2007 | магистрали | 5448 | - | 95 / 70 |  | 3783.01 | 110 | 0.08 | 8.8
[6 empty] | отопления и | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3397 | 50
[6 empty] | вентиляции | [5 empty] | 0 | 0 | 0
к.38 - к.7 | 0.159 | 165 | Маты минераловатнные | надземная | 2002 | магистрали | 5448 | - | 95 / 70 |  | 9878.83 | 159 | 0.165 | 26.235
[6 empty] | отопления и | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3390 | 80
[6 empty] | вентиляции | [5 empty] | 0 | 0 | 0
к.7 - к.26 | 0.159 | 155 | Маты минераловатнные | надземная | 1985 | магистрали | 5448 | - | 95 / 70 |  | 15881.36 | 159 | 0.155 | 24.645
[6 empty] | отопления и | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3390 | 65
[6 empty] | вентиляции | [5 empty] | 0 | 0 | 0
к.11 - к.23 | 0.22 | 200 | Маты минераловатнные | надземная | 2007 | магистрали | 5448 | - | 95 / 70 |  | 13547.02 | 220 | 0.2 | 44
[6 empty] | отопления и | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3396 | 60
[6 empty] | вентиляции | [5 empty] | 0 | 0 | 0
к.23 - к.26 | 0.159 | 240 | Маты минераловатнные | надземная | 2001 | магистрали | 5448 | - | 95 / 70 |  | 14369.2 | 159 | 0.24 | 38.16
[6 empty] | отопления и | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3390 | 65
[6 empty] | вентиляции | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Однотрубная прокладка | [11 empty] | 0 | 0 | 0
Насосно-бойлерная - ТК42-1 | 0.159 |  | Маты минераловатнные | надземная | [11 empty] | Износ, %
3544
60

## Условные ЕД Формулы
КОЛИЧЕСТВО
УСЛОВНЫХ ЕДИНИЦ, ОТНОСИМЫХ К АКТИВАМ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ДАЛЕЕ - ПТС)
Наименование показателей | Единица измерения | Количество условных единиц на единицу измерения | Колличество оборудования | Условные еденицы
1. Двухтрубная тепломагистраль на балансе предприятий средним диаметром
диам. ср. = 100 мм | 1 км | 11 | 0 | 0
На каждый следующий 1 мм среднего диаметра тепломагистрали (средний диаметр 269 мм) | 1 км | 0.06 | -100 | 0
2. Тепловой узел на балансе ПТС | 1 узел | 5 | 1 | 5
3. Подкачивающая насосная станция на балансе ПТС | 1 станция | 25 | 1 | 25
4. Расчетная присоединительная тепловая мощность по трубопроводам на балансе ПТС | 1 Гкал/час | 0.5 | 42.506 | 21.253
51.253
Примечания:
1. Средний диаметр рассчитывается как средневзвешенная величина исходя из соответствующих диаметров и длин участков сетей.
2. Для однотрубных участков теплопроводов вводятся коэффициенты 0,75, для трехтрубных - 1,25 и для четырехтрубных - 1,5.
3. При разных диаметрах подающих и обратных теплопроводов паропроводов и конденсатопроводов объем в условных единицах принимается по наибольшему диаметру.
4. Тепловыми узлами считаются центральные, групповые тепловые пункты, узлы присоединения жилых, общественных и промышленных зданий, требующие контроля и регулирования со стороны ПТС.
5. Подкачивающие насосные станции, предназначенные для перекачки сетевой воды, расположены на магистральных тепловых сетях и находятся на балансе ПТС.

## Условные ЕД Значения
КОЛИЧЕСТВО
УСЛОВНЫХ ЕДИНИЦ, ОТНОСИМЫХ К АКТИВАМ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ДАЛЕЕ - ПТС)
Наименование показателей | Единица измерения | Количество условных единиц на единицу измерения | Колличество оборудования | Условные еденицы
1. Двухтрубная тепломагистраль на балансе предприятий средним диаметром
диам. ср. = 100 мм | 1 км | 11 | 3.303 | 36.333
На каждый следующий 1 мм среднего диаметра тепломагистрали (средний диаметр 269 мм) | 1 км | 0.06 | 169 | 33.4924
2. Тепловой узел на балансе ПТС | 1 узел | 5 | 1 | 5
3. Подкачивающая насосная станция на балансе ПТС | 1 станция | 25 | 1 | 25
4. Расчетная присоединительная тепловая мощность по трубопроводам на балансе ПТС | 1 Гкал/час | 0.5 | 42.506 | 21.253
121.0784
Примечания:
1. Средний диаметр рассчитывается как средневзвешенная величина исходя из соответствующих диаметров и длин участков сетей.
2. Для однотрубных участков теплопроводов вводятся коэффициенты 0,75, для трехтрубных - 1,25 и для четырехтрубных - 1,5.
3. При разных диаметрах подающих и обратных теплопроводов паропроводов и конденсатопроводов объем в условных единицах принимается по наибольшему диаметру.
4. Тепловыми узлами считаются центральные, групповые тепловые пункты, узлы присоединения жилых, общественных и промышленных зданий, требующие контроля и регулирования со стороны ПТС.
5. Подкачивающие насосные станции, предназначенные для перекачки сетевой воды, расположены на магистральных тепловых сетях и находятся на балансе ПТС.